## PUENTE CUE AACID
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Compañía: Puente Cue Distrito: San Pedro del Paraná
30 FLIAS
A. PLANILLA RESUMEN
RUBRO | COSTO
Perforación de pozo profundo
Conjunto equipo de bombeo
Tanque elevado metálico 18.000 litros
Caseta de resguardo de equipo de bombeo
Cerco perimetral, con poste de hormigón y tejido 1,70m.
Red de cañería para distribución de agua potable 5.800 metros.
Total General
B. POZO PROFUNDO
RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA
Movilización-traslado de equipo y materiales | Gl | 1
Estudio hidrogeológico | Unid | 1
Perforación de suelo en diámetro desde 6 hasta 12 1/4".con inyección de lodo ventonitico o polímero con bomba de lodo pistón y a la pared desnuda con martillo neumático, con equipamiento en diámetro 6" , 8", 12 1/4", entubado, engravado, limpieza y desarrollo. Perforación de 150 m y más según las caracteristicas naturales | M | 150
Prueba de bombeo durante 24 horas | Gl | 1
Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m | Gl | 1
Informe técnico geológico del pozo | Gl | 1
Limpieza y desarrollo de pozo | Gl | 1
Informe final, Análisis físico químico y bacteriológico | Gl. | 1
SUB TOTAL A |  |  |  | 0
RUBRO | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
Suministro y colocacion de tubos PVC Standard 128 mm. | M | 120
Suministro y colocacion de tubos PVC Standard Ranura 0,75mm. | M | 30
Suministro y colocacion tapón inferior PVC Aditivado 128 mm | UNID | 1
Suminisro y colocacion de centralizadores metálicos 128 mm nominal | UNID | 12
Grava cuarzosa metálicos seleccionada de 1-3 mm | TON | 3
SUB TOTAL B
TOTAL (A+B)
IVA 10%
TOTAL GENERAL
C. EQUIPO DE BOMBEO
RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA
Instalación y puesta en funcionamiento de 1 (uno) conjunto de transformador monofásico de 25 kwa | Gl | 1
Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible (marca italiana) de 3 Hp monofasica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Provision de repuestos ( capacitor de arranque, rele de baja tension) | Gl | 1
Montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios | UNID | 1
Tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, etc. | M | 1
Tendido y montaje de cables, aisladores, postes de H°A°, etc. | M | 1
Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores | Gl | 1
Extensión de línea eléctrica en media tensión, monofásica acorde a normas de la ANDE | Gl | 1
Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable | Gl. | 1
SUB TOTAL A
RUBRO | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MATERIALES
Electrobomba sumergible 3 Hp monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original con capacidad acorde a lo solicitado. | Gl | 1
Transformador monofasico de 25 KVA | UNID | 1
Tablero de comando y control de funciones acorde a lo solicitado en especificaciones técnicas | Gl | 1
Caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones | GL | 1
Cable sumergible en agua tipo NYY mm2 de sección | M | 150
Boya de nivel, piola, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, etc | Gl | 1
Provisión de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios (completo) acorde a especificaciones técnicas | Gl | 2
Columna de H°A° Descargadores y seccionadores etc. Para soporte de transformador | UNID | 1
SUB TOTAL C
Sub Total (A+B)
IVA 10%
TOTAL GENERAL
D. TANQUE ELEVADO
RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA
Transporte | Gl
Base para Tanque Elevado Metálico | Gl
Montaje de Tanque y accesorios de conexión | Gl
Instalación de pararrayo | Gl
SUB TOTAL A |  |  |  | 0
RUBRO | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MATERIALES
Fundación para el tanque elevado metálico | Gl
Base para Tanque elevado metálico | Gl
Tanque en estructura metálica de 18.000 Lts., de capacidad a 12 metros de altura del nivel natural | Gl
Logotipo de instituciones ACCID, AeA, AV | Gl
Kits de pararrayos con 3 jabalinas y accesorios | Gl
SUB TOTAL B
Sub Total (A+B)
IVA 10%
TOTAL GENERAL D
RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA
Movilización | Gl | 1
Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada | M3 | 1.42
Mampostería de Nivelación de 0,30 | M2 | 2.37
Aislación horizontal de muro | M2 | 3.15
Relleno y compactación | M3 | 2.3
Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo común | M2 | 12.53
Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo convoco | M2 | 2.8
Techo de hormigón armado | GL | 1
Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (4mm) | M2 | 9.09
Revoque filtrado de mampostería y techo | M2 | 32.95
Loseta de HA p/dosador (ESP=0,07; ancho=0,40m; largo 1,00m) | M2 | 1
Contrapiso de hormigón 1;3:6 (0,08m) | UN | 1
Piso de H A de caseta y vereda perimetral (espesor=0,08m) | GL | 1
Provisión y colocación de marco y puerta metálica (0,90 x 2,10 m) con todos sus accesorios, herrajes y cerraduras | UN | 1
Pintura de paredes y techo a la cal | M2 | 32.95
Pinturas de aberturas metálicas | M2 | 3.78
Instalación eléctrica completa (llave, cable, artefacto, etc) | GL | 1
Artefacto eléctrico completo (provisión e instalación) | GL | 2
Tomas corrientes | UN | 4
Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m c/tapa H A | UN | 1
Acometida y puesto de medición | GL | 1
Instalación de agua corriente | GL | 1
Instalación hidráulica p/ sistema de dosificación de cloro | UN | 1
Suministro de Hipoclorito de sodio al 12% | Lt | 25
SUB TOTAL E
IVA 10%
TOTAL GENERAL
RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA
Cerca de vallado perimetral con poste de hormigón, con portón vehicular, tejido 2 x 2 x 14 (alambre n° 14) altura 1,70 cm, piso de piedra triturada | UN | 1
Elaboración de cartel con logotipo de las instituciones y letras en colores, de acuerdo al diseño correspondiente, incluido transporte y colocación. | GL | 1
Construccion de pilastra de mamposteria tipo ANDE para medidor MONOFASICO, con acometida, conductores multifilares, aisladores, prensacabos, jabalina, llave termomagnetica y demas accesorios, segun norma ANDE. Pago a la ANDE por derecho de conexión y garantía de consumo (incluye trámites correspondientes). | UN | 1
SUB TOTAL E
IVA 10%
TOTAL GENERAL
RUBRO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MANO DE OBRA
Tendido de tuberías y accesorios de la red principal de cañerías. | M | 5800
Tendido de tuberías y accesorios de las conexiones domiciliarias. | UN | 30
Adiestramiento para el mantenimiento | GL | 1
SUB TOTAL A |  |  |  | 0
RUBRO | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
MATERIALES
Caños de 2" 3.000 metros, 1.1/4" 2.800 metros, 10 kg/cm2, PEAD color negro virgen con sus correspondientes accesorios (union doble, union sencilla, adaptador, codo, tapones, etc) | M | 5800
Conexión domiciliaria: compuesto de los siguientes caños y accesorios: 15m de caño de 1/2", collar de tomada PEAD, llave de paso de 1/2", 2 codo 1/2" x ½, 1 canilla c/ pico manguera de ½”, cinta teflón, etc | GL | 30
Conjunto de herramientas: incluye juego de llave para caño de 1 llave de caño 18” marco de cierra, 1 lija de tela esmeril fina, 1 llave de caño n° 14, 1 tarraja de 2”, 1 tarraja de ½, 4 hoja de cierra | GL | 1
Sub Total
Sub Total (A+B)
IVA 10%
TOTAL GENERAL